| Zakład Wykonawstwa Elektrycznego Stanisław Tomczyk ul.Świętej Trójcy 3/5B 6 59 220 Legnica tel. 609 457 610 e-mail:stanislaw.tomczyk@wp.pl |
| --- |
| Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego: | „Istniejące linie kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu ” Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4 dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33 |
| STADIUM: INWENTARYZACJA |
| Nazwa i adres Inwestora: | Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4 59-241 Legnickie Pole |
| Zespół autorski: | Specjalności i numery uprawnień: | Podpis: |
| Opracował: mgr inż. Stanisław Tomczyk | instal.-inż. - elektr. nr: 98/89/Lw | ........................................ |
| Kier. jednostki: | mgr inż. Stanisław Tomczyk |
|  | Legnica XI.2017 r |
|  | Egz. 1/E |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Istniejące linie kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu

ul. Benedyktynów 4 dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33

1. Strona tytułowa ...............................................................................................................1

2.Zawartość opracowania....................................................................................................2

3. Wstęp…………………………………………………………………………………………….3

4. OPIS TECHNICZNY…….. ............................................................................................3-4

5. Spis rysunków................................................................................................................4

1. WSTĘP.

1.1.Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dotycząca istniejących przyłączy

kablowych NN zasilających obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu” dz. nr 9/58 ; 9/59 ;

9/60 ; 9/62 i 9/33.

Inwestorem jest Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4

59-241 Legnickie Pole .

1.2. Podstawa opracowania.                                                                                                                                             Podstawą opracowania niniejsza dokumentacji jest:

- Zlecenie inwestora.

- Wykonany projekt zasilania obiektów DPS

- Mapa Zasadnicza dla celów projektowych.

- Obowiązujące normy i przepisy.

1.3.Parametry techniczne przyłączy.

Parametry techniczne istniejących przyłączy NN:

- rodzaj linii NN 0,4 kV                         - kablowe

- typ i przekrój linii kablowych NN     -YAKy 4x240 mm2 , YAKY 4x120 mm2

- długość proj. Linii kablowych 0,4 kV jak na rys. 1

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania stanowią:

a) istniejące linie kablowe NN  typu  YAKY 240 mm2 i YAKY 120 mm2

b)  istniejące złącza kablowe typu ZK-3 i ZK-1 .

2.OPIS TECHNICZNY

2.1.Podstawa wykonanej inwentaryzacji.

Na dzień sporządzania inwentaryzacji nie zachowała się żadna stara dokumentacja dotycząca

linii kablowych zasilających obiekty DPS.

Przedmiotową inwentaryzację wykonano na podstawie wykonanego projektu modernizacji

Istniejących linii kablowych przez wykonanie nowych linii zasilających i powiązanie ich z istniejącymi. W/w projekt został wykonany na aktualnej wówczas mapie projektowej z zaznaczono na nim istniejące kable zasilające.

Pozostałe dane dotyczące kabli i złącz kablowych zostały uzyskane z natury poprzez sporządzenie dokładnych oględzin istniejących złącz.

Dodatkowych informacji udzielił pracujący od wielu lat w DPS  elektryk.

2.2. Linie kablowe stan istniejący.

W chwili obecnej obiekty w DPS w Legnickim Polu są zasilane z istniejących stacji Tr R-263-13 i R-245-30. Kable NN wychodzące ze stacji R-263-13 wyprowadzone są z nowo wybudowanej i wydzielonej w oddzielnym pomieszczeniu rozdzielni NN.

Kable ze stacji R-245-30 wychodzą z rozdzielni NN tej stacji.

Wychodzące kable z obu stacji biegną do istniejących , zabudowanych na obiektach , wmurowanych w ścianę budynku złącz kablowych.

Złącza te są złączami typu ZK-1 i ZK-3. Są to złącza starego typu wykonane z kątownika z drzwiczkami wykonanymi z blachy.

Złącza są pordzewiałe , niektóre z uszkodzonymi zamkami. Wewnątrz złącz są ciasno poupychane grube kable o przekroju 240 mm2. W podstawach bezpiecznikowych wciśnięte są wkładki topikowe nie dobrane do zabezpieczonego przewodu WLZ.

Przewody WLZ są żle opisane lub nie opisane wcale. W złączach brakuje schematów złącz.    Wewnątrz są one zanieczyszczone pajęczynami i innymi nieczystościami.

Niektóre kable w złączach są nieprawidłowo połączone. Ze złącz tych wychodzą wewnętrzne linie zasilające do obiektów.

Istniejący układ linii kablowych zasilających nie zapewnia rezerwowania obiektów z dwóch dostępnych stacji transformatorowych.

W związku z powyższym istnieje konieczność wybudowania nowego układu linii zasilających obiekty DPS.

3. Spis rysunków.

| Nr rys. | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| 1 | Plan trasy istniejących linii kablowych NN |
| 2 | Schemat zasilania obiektów |

Listopad  2017 r.

opracował:

mgr inż. Stanisław Tomczyk