| Zakład Wykonawstwa Elektrycznego Stanisław Tomczyk ul.Świętej Trójcy 3/5B 6 59 220 Legnica tel. 609 457 610 e-mail:stanislaw.tomczyk@wp.pl |
| --- |
| Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego: | „Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu ” Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4 dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33 |
| STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| Nazwa i adres Inwestora: | Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4 59-241 Legnickie Pole |
| Zespół autorski: | Specjalności i numery uprawnień: | Podpis: |
| Opracował: mgr inż. Stanisław Tomczyk Projektował: inż. Zdzisław Lombardo | instal.-inż. - elektr. nr: 89/98/Lw instal.-inż. - elektr. nr: 137/83/Lw | ........................................ .......................................... |
| Kier. jednostki: | mgr inż. Stanisław Tomczyk |
|  | Legnica 30.11.2017 r |
|  | Egz. 4/E |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu

ul. Benedyktynów 4 dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33

1. Strona tytułowa .................................................................................................................1

2.Zawartość opracowania......................................................................................................2

3. Oświadczenie projektanta .................................................................................................3

4. Uprawnienia i Izba DIIB ....................................................................................................4-7

5. Warunki przyłączenia ........................................................................................................8-11

6. Uzgodnienie ZUD  nr GK.6630.179.2017 z dn. 12.12.2017 r…........................................12-15

7. Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. nr TD/OLG/OMR/2018-01-31/0000001

z dn.31.01.2018 r…………………………………………………………………………………16

8. Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków nr L/N.5183.1393.2017.SG.s dn.13.12.2017r…17

9. Wstęp…………………………………………………………………………..…………………..18`

10. Opis techniczny………….. ................................................................................................18-20

11.Spis rysunków.....................................................................................................................21

12. Rysunki..............................................................................................................................22-26

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

„Przyłącza kablowe zasilające obiekty w DPS w Legnickim Polu”

59-241 Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4 dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33

Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz.U.Nr 93 poz.888/art.20 ust.4 oświadczam , że projekt budowlany w/w obiektu

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny i kompletny  z punktu widzenia celu któremu ma służyć .

inż. Zdzisław Lombardo

1. WSTĘP.

1.1.Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt „Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty

na terenie DPS w Legnickim Polu” dz. nr 9/58 ; 9/59 ; 9/60 ; 9/62 i 9/33.

Inwestorem jest Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4

59-241 Legnickie Pole .

Zasilanie energią elektryczną obiektów DPS Legnickie Pole zrealizowane zostanie za

pomocą sieci elektroenergetycznej 0,4kV zaprojektowanej w układzie:

- istniejąca stacja Tr  R- –projektowane linie kablowe NN .

- projektowana stacji Tr. -projektowane linie kablowe NN.

- projektowane szafki kablowe NN.

- Powiązania kablowe szafek zasilanych ze stacji R- z szafkami zasilanymi z

projektowanej stacji R-.

1.2. Podstawa opracowania.                                                                                                                                             Podstawą opracowania niniejsza dokumentacji jest:

- Zlecenie inwestora.

- Warunki Przyłączenia nr WP/023305/2017/O02R01 z dnia 04.04.2017 r.

- Mapa Zasadnicza dla celów projektowych.

- Obowiązujące normy i przepisy.

1.3.Parametry techniczne przyłączy.

Parametry techniczne projektowanego przyłączy NN:

- rodzaj linii NN 0,4 kV	- kablowa

- typ i przekrój linii kablowej NN                 -YAKXS 4x240 mm2

-NA2XY-J,0 4x300 mm2

- długość proj. Linii kablowych 0,4 kV jak na rys. 1

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania stanowią:

- budowa przyłącza kablowego ze stacji Tr TAURON do szafy kablowej kablem

typu NA2XY-J,0 4x300 mm2

- budowa przyłączy kablowych NN do obiektów kablem typu  YAKXS 4x240 mm2

c)  montaż szafek kablowych przed każdym obiektem .

d)  przełożenie WLZ-ów do nowoprojektowanych szafek kablowych

2.OPIS TECHNICZNY

2.1. Linie kablowe stan istniejący.

W chwili obecnej obiekty w DPS w Legnickim Polu są zasilane z istniejących stacji Tr R-263-13 i R-245-30. Kable NN wyprowadzone są z rozdzielni NN w/w stacji i biegną do istniejących , zabudowanych na obiektach złącz kablowych. Ze złącz tych wychodzą wewnętrzne linie zasilające do obiektów.

W chwili obecnej brakuje mocy na niektórych obiektach i w związku z tym TAURON wybuduje nową stację Tr na potrzeby DPS Legnickie Pole. Ze stacji tej oraz z istniejącej zaprojektowano nowe przyłącza kablowe do nowych złącz w projektowanych szafkach kablowych.

2.2. Linie kablowe NN stan projektowany.

Projektowane linie kablowe NN wyprowadzić z projektowanej stacji Tr  TAURON Dystrybucja S.A. do projektowanej szafy kablowej SK-4 INCOBEX dwoma kablami typu NA2XY-J,0 4x300 mm2. Kable prowadzić w gruncie z zastosowaniem dwóch rur przepustowych typu HDPE 160/14,5 Arot jak na rys. 1. Z istniejącej stacji Tr R-246-30 wyprowadzić kable typu YAKXS 4x240 mm2 do projektowanych szafek kablowych , typu SK-4 INCOBEX lub równoważnych. Szafki montować obok istniejącego złącza kablowego obiektu w miejscu najbardziej dogodnym jak na rys. nr 1.

Ze względu na gęsta sieć urządzeń podziemnych na terenie DPS kable ułożyć na całej długości w rurze osłonowej . Wykop wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym jak na rys. nr l.

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez geodetę.

W wykopach otwartych stosować rurę DVK 160 Arot w przygotowanym wykopie kablowym o głębokości 0,8 m , jeden kabel w jednej rurze. Maksymalnie układać  cztery rury obok siebie na jednym poziomie.

Rury z kablem zasypać gruntem rodzimym o grubości 0,4 m , po czym wykop oznakować folią kablową koloru niebieskiego o szerokości 0,4 m i zasypać gruntem rodzimym.

Grunt należy zagęścić warstwami grubości 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej 0,95. Do zasypywania wykopów nadaje się wyłącznie grunt rodzimy, w którym zawartość ziarn <0,075mm wynosi nie więcej niż 30 %. Zawartość części organicznych w gruncie nie powinna przekraczać 2%. Ponadto grunty powinny być dobrze zagęszczalne.

W miejscach przejścia kabli przez betonowe chodniki , drogi i place kable układać metodą przewiertu sterowanego w rurach SRG160/9,1 Arot. Przed szafkami kablowymi i przy mufach pozostawić zapas kabla min. 1,0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych. W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami (drogami) i placami , zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z dodaniem 2,0 m.

Teren po robotach kablowych utwardzić , uporządkować i zniwelować. Kable wychodzące z rur i wchodzące do rur uszczelnić pianką uszczelniającą.

Końce kabli w złączach zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci głowicami kablowymi

termokurczliwymi.

Szynę PEN szafek złączowo-pomiarowych uziemić. Uziomy szafek wykonać z bednarki Fe-Zn 30x4 ok. 30 m.Uziomy połączyć z istniejącymi uziomami budynku i sąsiednich szafek kablowych.

W miarę możliwości taśmę uziomową łączyć z istniejącymi w ziemi układami uziomowymi sztucznymi lub naturalnymi .

Wartość oporności czynnej uziemienia szyny PEN nie powinna przekroczyć

R u≤ 20 Ω

Jeżeli wartość uziemienia przekracza wartości dopuszczalne należy wykonać dodatkowo                                 uziomy                                                                     uziomy szpilkowe i połączyć je taśmą uziomową .

Zdemontować istniejące złącza kablowe. Wyciągnąć z rur istniejące kable zasilające i WLZ-y.

WLZ-y zmufować i wciągnąć do nowych rur prowadzących do szafek kablowych.

Połączyć WLZ-y do podstaw bezpiecznikowych w szafkach kablowych. Wnęki po starych złączach

zabetonować i zatynkować. Szafki oznakować tak jak w projekcie oraz oznakować przyłączone

kable I WLZ-y.Na wywieszce nanieść typ kabla , kierunek oraz wielkość wkładki bezpiecznikowej

zabezpieczającej dany obwód.

Teren wokół szafek zasypać i utwardzić oraz zniwelować.

Pomiędzy projektowanymi szafkami kablowymi jest możliwość wykorzystania istniejących kabli NN.

Przed wykorzystaniem istniejącego kabla ocenić jego stan techniczny. Należy dokonać oględzin

Czy nie jest uszkodzona lub przegrzana izolacja. Wykonać pomiar rezystancji izolacji.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników można wykorzystać istniejący kable.

2.3.  Oznaczenie linii kablowej

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla,

- znak użytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych),

- rok ułożenia kabla.

3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

4.Informacje dotyczące terenu zamierzenia budowlanego.

Działki na której jest projektowany obiekt budowlany (linea kablowe NN) , jest wpisany do rejestru zabytków i  podlega ochronie na postawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane linie kablowe NN  i związane z tym prace zamierzenia budowlanego nie mają związku z wpływem  exploatacji  górniczej na działki zamierzenia budowlanego.

Projektowane linie kablowe nie stanowią  zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia  jej użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

5. Uwagi ogólne

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006r, poz.1118 z późn. zmianami/ oraz ustawą z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Sieci kablowe należy budować zachowując wymagania normy N SEP-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w całości, szczególnych norm branżowych elektrycznych, a także innych norm branżowych w zakresie dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN IEC 60 364-5 „Instalacje elektryczne obiektach budowlanych”, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 Dz. U. nr 92, poz. 460 i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi także z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp.

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat CE.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robót zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzację geodezyjną należy zlecić uprawnionej jednostce.

Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień.

6. Opracowania związane.

[N1]

Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN , SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci  elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013.

Kraków październik 2013 rok.

[N2]

N SEP–E–001:2002. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona

przeciwporażeniowa oraz:

N SEP–E–001:2012 (projekt). Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona

przeciwporażeniowa.

Przedmiotem normy jest ochrona przy dotyku pośrednim w liniach

elektroenergetycznych niskiego napięcia, napowietrznych z przewodami gołymi

i izolowanymi oraz kablowych, pracujących w układzie sieciowym TN lub TT,

znajdujących się poza ogrodzonymi terenami ruchu elektrycznego.

[N3]4

N-SEP-E-004:2004.Elektroenergetyvzne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nie przekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych.

7. Spis rysunków

| Nr rys. | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| 1 | Plan trasy linii kablowych NN |
| 2 | Wejście kabli do stacji R-263-13 |
| 3 | Wejście kabli do stacji R-246-30 |
| 4 | Schemat zasilania obiektów |

Listopad  2017 r.

opracował:

mgr inż. Stanisław Tomczyk